询价文件

采购方式：线上询价

项目名称：深汕威视数据中心消防设备维保服务

项目编号：XJ2025117

接收报价截止时间：2025年10月17日 17：00

深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司

二零二五年十月十四日

询价须知

一、询价说明

- 供应商必须按询价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动询价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 供应商需对询价文件需求的所有条款进行整体响应，询价文件条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人；

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则我司有权利保留追究责任；

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，我司可重新启动采购或按询价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人；

- 若本项目询价采购失败，我司将重新采购，届时我司有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式；

- 供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，我司有权将拒绝其参加本项目重新组织的询价采购活动；

- 如我司在审核或复核参与询价的供应商所提交的询价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，我司可取消其成交资格并保留追究责任的权力；

- 参与询价的供应商应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）；

- 我司有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担；

- 被定性为扰乱正常采购秩序的供应商将被记入黑名单，一年内不得参与我公司所有采购项目。

二、报名要求（供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 供应商根据采购项目公告自行下载该项目的询价文件，根据询价文件对采购项目进行报价，报价表及相关材料通过发送电子邮件至（fangjj@topway.cn），邮件名称格式为“项目编号+项目名称+报价表”例：（XJ20250000+XXX采购项目+报价表）邮件附件包括报价表和其他说明，要求如下：

- 提交加盖公章的报价表，报价表必须单独扫描成一个PDF格式文件作为邮件附件1；其他资料根据需要提供的材料清单，提供相应加盖公章证明文件资料，扫描成一个PDF格式文件作为邮件附件2。

- 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交加盖公章的营业执照、经营范围、公司情况介绍等扫描件证明文件。

- 如未按要求发送的报价资料不予审核，同时将被视为无效报价。

- 本项目所投的产品或服务，投标人应承诺履行包含但不限于以下义务：

1、中标后不利用提供的产品或服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备；

2、无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务；

3、如本项目所投的产品或服务根据《网络安全审查办法》应当进行网络安全审查的，投标人应积极配合招标人申报网络安全审查。

三、成交说明

- 本项目以不含税最低价成交的方式确定成交供应商；

- 报价时间截止后，（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按邮件发出时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

四、无效报价

- 供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价；

- 供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或询价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 报价表未加盖单位公章的，将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的；

- 报价可能低于成本，且供应商又不能合理说明或不能提供相关证明材料的；

- 同一供应商发出多个报价邮件且报价不同的，取该供应商最低报价。

五、询价活动失败

- 报名报价且符合要求的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

六、本项目需求、资质要求、资格条件、付款方式、违约处罚等内容详见附件：项目询价文件。

七、采购方：深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司

地址：深圳市彩田路6001号

联系人：房工	陈工

联系电话：83066888-3695  18320434665（技术）

我司计划开展【  深汕威视数据中心消防设备维保服务  】项目公开询价，项目编号【XJ20250117】，项目具体要求如下：

| 项目基本要求（不可偏离） |  |
| --- | --- |
| 采购项目的详细服务需求、内容 | 详见：（服务需求清单） |
| 要求完成时间 | 维保时间：2025年10月20日至2026年10月19日 |
| 验收方式 | 在维保服务期内完成深汕威视数据中心消防设备维保服务，维保期间设备运行稳定、安全、无重大事故发生，设备资产不受重大损失影响。 |
| 付款方式 | 1、维保费用共分四次付款，每工作满三个月付款一次，甲方有权在每次付款前对乙方提供的服务进行考核，并依据考核分数确定每次维保费用支付的比例，考核分数等于支付比例。每次支付不高于本合同含税总金额的25%（实际以考核支付金额为准）。 2、合同签订之日起10日内，乙方可向甲方申请预付款，乙方须提供书面付款申请和开具本合同含税总金额25%的增值税专用发票，甲方收到书面付款申请和发票之日起30日内将预付款支付给乙方，预付款全额折抵第一次付款，如果预付款折抵第一次付款后存在余额，余额应在第二次付款时全额折抵。 3、自第二次付款开始，乙方须向甲方提供书面付款申请并向甲方开具本批次考核后支付金额(含税)的增值税专用发票，甲方收到书面付款申请及发票之日起30日内将费用支付给乙方。乙方不提供发票、未足额提供发票或者提供虚假、不合格发票的，甲方有权拒绝或者顺延付款且不承担任何责任，由此造成的一切损失和后果由乙方承担。 |
| 项目限价 | 该项目报价不得高于193980元。 |
| 项目保证金 | 无 |
| 延期完成的处罚 | 供应商需在维保服务期内完成深汕威视数据中心消防设备维保服务。 如未在维保服务期内完成深汕威视数据中心消防设备维保服务，则视为违约，我司有权向成交人进行索赔，索赔金额为成交金额的20%。 |
| 供应商提供样品 | □需要（截止时间：） ☑不需要 |
| 供应商踏勘现场 | ☑需要 （踏勘现场时间：2025年10月15日至10月16日）深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路北威视数据中心 陈工 18320434665 |
| 需要提供的材料清单 |  |
| 1.报价表 | 请填写1.报价表。 |
| 2.公司情况介绍 | 请填写2.供应商基本情况、附营业执照、经营范围。 |
| 3.本项目需要提供的资料 | 按照下列要求提供 |
| 资质要求 | ★1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织，提供营业执照复印件；资质证书。 ★2、投标人具备住房和城乡建设厅颁发的消防施工工程专业承包二级资质及以上，同时须具备有效的安全生产许可证（提供相关证明文件加盖公章）。 ★3、投标人具有政府行政部门《社会消防技术服务信息系统》内单位信息录入备案的消防维保检测从业资格（提供备案证明截图（https://shhxf.119.gov.cn/）或扫描件加盖公章）。 |
| 业绩要求 | 无 |
| 合作案例 | 无 |
| 4.其他 |  |

*提交加盖公章的报价表，报价表必须单独扫描成一个PDF格式文件作为邮件附件1；其他资料根据需要提供的材料清单，提供相应加盖公章证明文件资料，扫描成一个PDF格式文件作为邮件附件2。标“★”号的为本询价项目厂家资质要求，如有不满足或未提供将导致报价无效。

服务需求清单：

- 维保时间：2025年10月20日至2026年10月19日 共计12个月。

项目概况

威视数据中心为国标A级数据中心，项目位于深圳市深汕特别合作区创元路北，建筑面积 19658 ㎡，建筑层数 6 层，主体结构为钢筋混凝土框架结构，丙类厂房，耐火等级一级。依据国家消防标准规范设置了七大系统、两台火灾报警主机、CRT图形显示装置以及可移动式手提和推车式灭火器（干粉、二氧化碳灭火器）。其中七大系统为气体灭火系统、自动喷水灭火系统、消防给水及消火栓系统、火灾自动报警系统、建筑防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统以及防火门监控系统。

1、气体灭火系统

本系统分为多区控制管网式IG541气体灭火系统和柜式七氟丙烷气体灭火系统。其中IG541气体分为39个防护区；七氟丙烷气体分为5个防护区。

2、自动喷水灭火系统

本系统为干式预作用灭火系统，负责对消防控制室、ECC监控室、柴发室和各楼层走廊等公共区域进行防护。

3、消防给水及消火栓系统

本系统分为室内消火栓系统和室外消火栓系统。其中室内消火栓系统负责对各楼层走廊等公共区域进行防护。

4、火灾自动报警系统

本系统分为烟/温感火灾自动报警系统和吸气式感烟火灾自动报警系统（极早期报警系统）。其中烟/温感火灾自动报警系统由烟/温感探测器、火灾报警主机、CRT图形显示装置组成，对整栋楼进行防护；吸气式感烟火灾自动报警系统（极早期报警系统）由吸气式感烟探测器、报警主机、CRT图形显示装置组成，共31个防护区。

5、建筑防烟排烟系统

本系统由送风机房、排烟机房、送风风机、排烟风机、送风阀、排烟防火阀组成。

6、消防应急照明和疏散指示系统

本系统由每层消防集中电源控制器、CRT图像显示装置、现场应急灯和疏散灯组成。

7、防火门监控系统

本系统由防火门、防火门电磁阀和防火门监控控制器组成。

二、工作内容（范围）

2.1干式预作用自动喷淋灭火系统（操作联动控制盘、预作用报警阀室、快速排气阀、末端试水装置、喷头等）

2.2室(内)外消防栓。

2.3消防水泵房

2.4.火灾自动报警系统（报警联动控制器、CRT图文显示装置、感烟、感温、手报、消报、联动与监视模块、声光报警器、气体灭火控制器、消防电话系统、应急广播系统、电气火灾报警系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、吸气式感烟火灾自动报警系统（极早期报警系统）、余压监控报警系统）。

2.5.应急照明与疏散指示系统。

2.6.防火门及防火门监控系统。

2.7.气体灭火系统（多区控制管网式IG541气体灭火系统和柜式七氟丙烷气体灭火系统）。

2.8.防排烟系统。

三、消防设施清单

3.1. 威视数据中心项目现场消防设施清单如下：

| 序号 | 点位名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防火灾报警控制主机 | 报警联动控制器2台（32回路），CRT、电源监控系统主机、电气火灾报警系统主机、余压监控系统主机、防火门监控报警系统主机、应急照明控制主机、极早期烟雾探测报警主机各1台，液位远程显示装置1台、电梯五方通话主机1台 |
| 2 | 消防供配电设施 | 7台 |
| 3 | 点型感烟探测器 | 1843只 |
| 4 | 点型感温探测器 | 1250只 |
| 5 | 极早期探测控制器 | 31台 |
| 6 | 消防（联动））模块 | 855只 |
| 7 | 手动报警按钮 | 75只 |
| 8 | 消火栓按钮 | 97只 |
| 9 | 消防广播（扬声器） | 181只 |
| 10 | 声光警报器 | 277只 |
| 11 | 气体灭火控制盘 | 43台 |
| 12 | 消防电话（挂机） | 56只 |
| 13 | 放气指示灯 | 101只 |
| 14 | 紧急启停按钮 | 101只 |
| 15 | 防火门门磁开关 | 25套 |
| 16 | 预作用报警阀组 | 2套 |
| 17 | 信号阀 | 68组 |
| 18 | 水流指示器 | 7组 |
| 19 | 自动喷淋头 | 1365只 |
| 20 | 管道 | 8730m |
| 21 | 末端试水装置 | 7套 |
| 22 | 电磁排气阀组 | 7套 |
| 23 | 电源控制柜 | 4套（电源柜、室外消火栓控制柜、室内消火栓控制柜、喷淋系统控制柜） |
| 24 | 消火栓管路系统 | 管道5380m |
| 25 | 稳压泵及气压水罐 | 3套6台泵组、水罐3台 |
| 26 | 消防水泵 | 3套6台泵组 |
| 27 | 水泵接合器 | 6套 |
| 28 | 室内消防栓 | 98套 |
| 29 | 室外消防栓 | 4套（地上式） |
| 30 | 防排烟系统 | 消防排烟风机5套，正压送风机2台，补风机2台，灾后排风机9台，防爆风机4台 |
| 31 | 应急照明 | 390套 |
| 32 | 安全出口灯和疏散灯： | 526套 |
| 33 | 现场余压监控器 | 8套（不含2套控制器） |
| 34 | 现场防火门监控器 | 25套（不含主机） |
| 35 | 现场电源监控器 | 17套（不含主机） |
| 36 | 现场电气火灾器 | 26套（不含主机） |
| 37 | 应急照明和疏散指示集中电源控制器 | 6套 |
| 38 | IG541气体灭火系统 | 39个防护区 |
| 39 | 气瓶间（3处） | 443瓶：（IG541-90L瓶组396瓶，6L驱动瓶组25瓶，12L驱动瓶组22瓶) |
| 40 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 柜式100L装置20套 |
| 41 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 6套（6个防护区[日用油箱间各一]) |
| 42 | 5kg手提式干粉灭火器 | 198瓶（5kg） |
| 43 | 24kg推车式二氧化碳灭火器 | 36瓶 |
| 44 | 7kg手提二氧化碳灭火器 | 104瓶，52组灭火器箱 |
| 45 | 背负式正压空气呼吸器 | 24套 |
| 46 | 气体灭火系统选择阀 | 59套 |

四、维护内容

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统检查、测试与问题排查 | 维护首月对系统设备进行全面检查、测试，排查、处理存在问题。 |
| 2 | 月度检测 | 每月一次按照《消防系统维护、检测计划》对消防系统进行检查、测试（全年100%覆盖），并提交服务报告。 |
| 3 | 第三方检测 | 每年一次按照规范对消防系统进行检测并提交第三方检测报告。 |
| 4 | 故障抢修 | 按照服务响应时效提供应急响应与故障抢修。 |
| 5 | 技术支持 | 乙方配置符合现场故障处理要求的二线技术团队，在判断现场工程师的技术能力无法处理所发生的故障或现场需要增派技术力量时，二线技术团队能够及时提供支持。 |
| 6 | 培训与考核 | 编写设备操作、维护与应急处置培训教材，每年至少2次对运维团队进行培训、考核 。 |
| 7 | 备品备件 | 按照《备品备件清单》提供现场配件库存并确保及时补充采购。 |

五、服务响应时效

| 序号 | 流程 | 普通故障 | 紧急故障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障响应 | 15分钟 | 15分钟 |
| 2 | 到场时效 | 4小时 | 2小时 |
| 3 | 提供方案 | 48小时 | 4小时 |
| 4 | 故障修复 | 详见附件《故障修复时间列表》 | 详见附件《故障修复时间列表》 |
| 5 | 提交报告 | 无需提交报告 | 故障完成后72H内 |
| 6 | 故障定级说明 | 普通故障：除紧急故障外，会导致设备或系统处于非正常状态的故障 | 紧急故障：可能会导致设备拒动、误动、完全丧失功能且复位不可用，或丧失系统冗余等各类造成系统可靠性下降的故障 |

六、服务质量评估

| 服务指标 | 服务指标达成 |  |  |  | 考核方式 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月度检测 | 每月一次按照检测计划对消防系统进行检查、测试（全年100%覆盖），并提交服务报告。 |  |  |  | 不达标每次扣5分 |  |
| 第三方检测 | 每年一次按照检查要求对消防系统进行检测并提交第三方检测报告。 |  |  |  | 不达标每次扣5分 |  |
| 二线支持 | 乙方配置符合现场故障处理要求的二线技术团队，在判断现场工程师的技术能力无法处理所发生的故障或现场需要增派技术力量时，二线技术团队能够及时提供支持。 |  |  |  | 不达标每次扣2分 |  |
| 备品备件 | 按照合同约定及时补充采购现场库存配件。 |  |  |  | 不达标每次扣5分 |  |
| 故障响应 | 15分钟内电话响应。 |  |  |  | 不达标每次扣5分 |  |
| 到场时间 | 普通故障：4小时到场； |  |  |  | 不达标每次扣10分 |  |
|  | 紧急故障：2分钟到场。 |  |  |  | 不达标每次扣10分 |  |
| 解决方案 | 普通故障：48小时提交可行性方案；紧急故障：4小时提交可行性方案。 |  |  |  | 不达标每次扣5分 |  |
| 故障修复 | 按照故障修复时间列表执行 |  |  |  | 不达标每次扣10分 |  |
| 提交报告 | 紧急故障完成后72H内。 |  |  |  | 不达标每次扣2分 |  |
| 总 分 | 100分 |  |  |  | 考评得分 |  |
| 序列 |  | 月度评分 | 支付比例 | 递减规则 |  |  |
| 1 |  | 100≥评分≥90 | 100% |  |  |  |
| 2 |  | 90>评分≥80 | 100%-(90-评分)*1% | 每少1分减 1%支付比例 |  |  |
| 3 |  | 80>评分≥70 | 90%-(80-评分)*3% | 每少1分减 3%支付比例 |  |  |
| 4 |  | 70>评分≥60 | 60%-(70-评分)*6% | 每少1分减 6%支付比例 |  |  |
| 5 |  | 60>评分 | 0% |  |  |  |

七、维保依据

7.1维保适用标准及规范（均采用最新版本）

7.1.1.《建筑设计防火规范》GB50016

7.1.2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

7.1.3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166

7.1.4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261

7.1.5.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263

7.1.6.《建筑灭火器配备设计规范》GB50140

7.1.7.《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945

7.1.8.《建筑灭火器配备验收及检查规范》GB50444

7.1.9.《建筑火灾逃生避难器材》GB219761

7.1.10.《疏散平面图设计原则与规定》GB/T25894

7.1.11.《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354

7.1.12.《建筑消防设施的维护管理》GB25201

7.1.13.广东省标准《建筑防火及消防设施检测技术规程》 (DBJ/T15-110- 2015)

7.2、法律依据

7.2.1.《中华人民共和国消防法》

7.2.2.《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第119号）

7.2.3.《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号、第136号修订）

7.2.4.《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省消防安全重点单位管理规定的通知》（粤办函(2016) 96号）

八、设备原生产厂家

| 序号 | 分项 | 名称 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警主控 | 泰和安 |
|  |  | 极早期火灾自动报警系统 | Securiton 赛库瑞登 |
| 2 | 气体灭火系统 | IG541气体灭火系统 | 广东振兴 |
|  |  | 七氟丙烷气体灭火系统（柜式） | 深圳兴舞 |
| 3 | 消防主泵房 | 消防水泵 | 叠泉水泵 |

| 备品备件报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 消防广播 | TX3357 | 泰和安 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 消防电话插孔 | TN3300 | 泰和安 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 感烟探测器 | JTY-CM-TX3100C | 泰和安 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 感温探测器 | JTW-ZDM-TX3110B | 泰和安 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 手推式二氧化碳灭火器 | 30L | 桂安 | 1 | 具 |  |  |
| 6 | 手提式二氧化碳灭火器 | 20L | 桂安 | 1 | 具 |  |  |
| 7 | 干粉灭火器 | 5kg | 桂安 | 1 | 具 |  |  |
| 8 | 软管卷盘 | JPS0.8-19/25A | 禾广 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 消防水带 （带接头） | KD65 | 龙飞 | 1 | 条 |  |  |
| 10 | 水枪头 | QZ3.5/7.5 | 龙飞 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 气体释放警报器 | QM-ZSD-13 | 泛海三江 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 手动自动状态指示灯 | QM-ZSD-91 | 泛海三江 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 紧急启/停按钮 | QM-AN-967 | 泛海三江 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 紧急启/停按钮 | QM-MN-01 | 泛海三江 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 手/自动转换盒 | QM-MA-968 | 泛海三江 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-A30 | 泛海三江 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZD-A20 | 泛海三江 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 输入/输出模块 | KZJ-A55 | 泛海三江 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 输入/输出模块 | KZJ-A75 | 泛海三江 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 火灾声警报器 | LW5609 | 泛海三江 | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 火灾声光警报器 | SG-A92 | 泛海三江 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 消防电源 | HY1951B 30A | 恒业 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 备用电池 | LCP1217ST12V/17AH | 松下 | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 胜捷 | 1 | Kg |  |  |
| 25 | 气瓶柜体 | QZJ | 胜捷 | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 全淹没喷嘴 | QPT-40 | 胜捷 | 1 | 只 |  |  |
| 27 | 启动装置 |  | 胜捷 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 信号反馈装置 | XF0.2/17.2 | 胜捷 | 1 | 只 |  |  |
| 29 | 应急灯 |  | 桂安 | 1 | 具 |  |  |
| 30 | 安全出口指示牌 | MY-A | 桂安 | 1 | 具 |  |  |
| 31 | 疏散指示牌 | MY-B | 桂安 | 1 | 具 |  |  |
| 备注：消防系统维保服务期内，乙方应该《备品备件清单》报价。清单内备件发生更换时，乙方免费提供人工服务，材料费用按乙方投标时约定的备品备件价格结算。若更换的备件不在清单内，费用按更换时的市场价格据实结算，乙方提交的备品备件正式报价单，需经过甲方书面审核确认后，乙方方可进行更换并按约定价格结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.报价表

项目名称：

联系人及电话：

服务时间：

服务地址：

货币单位：人民币元

| 序号 | 维保服务项目 |  | 维保月数 | 设备数量 | 含税单价（元/月） | 税率（%） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深汕威视数据中心消防设备维保服务 |  | 12 | 批 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总报价（大写） 元 |  |  |  |  |  |

注：（所提供发票必须为增值税专用发票）

- 填写此表格时不得改变表格的格式及货物名称、型号；如有更改视为放弃本次报价资格。

- 此报价只有一次，投标总价按投标分项报价清单累计总额进行报价，供应商如果需要报价内容加以其它说明，可在备注一栏中填写；

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

报价时间：        年  月  日

2.供应商基本情况表

一、供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.供应商基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

附：营业执照、相关资质、销售许可证等。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

3.本项目需要提供的资料（盖公章）

4.其他（如：服务主要内容、公司优势、合作项目等）

（格式由报价人自定，盖公章）