询价文件

采购方式：线上询价

项目名称：技术楼防雷年检服务采购

项目编号：XJ20260023

接收报价截止时间：2026年3月20日 17：00

深圳市天威视讯股份有限公司

二零二六年三月十八日

询价须知

一、询价说明

- 供应商必须按询价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动询价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 供应商需对询价文件需求的所有条款进行整体响应，询价文件条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人；

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则我司有权利保留追究责任；

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，我司可重新启动采购或按询价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人；

- 若本项目询价采购失败，我司将重新采购，届时我司有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式；

- 供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，我司有权将拒绝其参加本项目重新组织的询价采购活动；

- 如我司在审核或复核参与询价的供应商所提交的询价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，我司可取消其成交资格并保留追究责任的权力；

- 参与询价的供应商应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）；

- 我司有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担；

- 被定性为扰乱正常采购秩序的供应商将被记入黑名单，一年内不得参与我公司所有采购项目。

二、报名要求（供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 供应商根据采购项目公告自行下载该项目的询价文件，根据询价文件对采购项目进行报价，报价表及相关材料通过发送电子邮件至（fangjj@topway.cn），邮件名称格式为“项目编号+项目名称+报价表”例：（XJ20250000+XXX采购项目+报价表）邮件附件包括报价表和其他说明，要求如下：

- 提交加盖公章的报价表，报价表必须单独扫描成一个PDF格式文件作为邮件附件1；其他资料根据需要提供的材料清单，提供相应加盖公章证明文件资料，扫描成一个PDF格式文件作为邮件附件2。

- 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交加盖公章的营业执照、经营范围、公司情况介绍等扫描件证明文件。

- 如未按要求发送的报价资料不予审核，同时将被视为无效报价。

- 本项目所投的产品或服务，投标人应承诺履行包含但不限于以下义务：

1、中标后不利用提供的产品或服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备；

2、无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务；

3、如本项目所投的产品或服务根据《网络安全审查办法》应当进行网络安全审查的，投标人应积极配合招标人申报网络安全审查。

三、成交说明

- 本项目以不含税最低价成交的方式确定成交供应商；

- 报价时间截止后，（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按邮件发出时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

四、无效报价

- 供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价；

- 供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或询价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 报价表未加盖单位公章的，将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的；

- 报价可能低于成本，且供应商又不能合理说明或不能提供相关证明材料的；

- 同一供应商发出多个报价邮件且报价不同的，取该供应商最低报价。

五、询价活动失败

- 报名报价且符合要求的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

六、本项目需求、资质要求、资格条件、付款方式、违约处罚等内容详见附件：项目询价文件。

七、采购方：深圳市天威视讯股份有限公司

地址：深圳市彩田路6001号

联系人：房工	彭工

联系电话：83066888-3695   83066888-3121（技术）

我司计划开展【 技术楼防雷年检服务采购 】项目公开询价，项目编号【 XJ20260023 】，项目具体要求如下：

| 项目基本要求（不可偏离） |  |
| --- | --- |
| 采购项目的详细服务需求、内容 | 详见：（服务需求清单） |
| 要求完成时间 | 接到甲方正式书面通知后5个工作日内完成。 |
| 项目起止时间 | 合同签订之日起至服务验收完成。 |
| 验收方式 | 在本次检测期间，本单位动力设备运行平稳，未发生因雷电或过电压引起的重大设备损坏、停运等事故；防雷装置运行正常，相关资产未受到明显影响，整体防雷安全状况良好。 |
| 付款方式 | 验收合格后甲方收到发票之日起30日内付全款。 |
| 项目限价 | 该项目报价不得高于25000元。 |
| 项目保证金 | 无 |
| 延期完成的处罚 | 供应商需在收到正式书面通知5个工作日内完成技术楼防雷年检服务。 如未在5个工作日内完成技术楼防雷年检服务，则视为违约，我司有权向成交人进行索赔，索赔金额为成交金额的20%。 |
| 供应商提供样品 | □需要（截止时间：） ☑不需要 |
| 供应商踏勘现场 | □需要 （踏勘现场时间：） ☑不需要 |
| 需要提供的材料清单 |  |
| 1.报价表 | 请填写1.报价表。 |
| 2.公司情况介绍 | 请填写2.供应商基本情况、附营业执照、经营范围。 |
| 3.本项目需要提供的资料 | 按照下列要求提供 |
| 资质要求 | ★1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织，提供营业执照复印件； ★2、具备防雷检测甲级资质； |
| 业绩要求 | 无 |
| 合作案例 | 无 |
| 4.其他 | 1、年度检测后如出现隐患整改项目需及时消除完成整改。 2、检测机构负责第三方公正检测、能够独立承担相应的法律责任。 |

*提交加盖公章的报价表，报价表必须单独扫描成一个PDF格式文件作为邮件附件1；其他资料根据需要提供的材料清单，提供相应加盖公章证明文件资料，扫描成一个PDF格式文件作为邮件附件2。标“★”号的为本询价项目厂家资质要求，如有不满足或未提供将导致报价无效。

服务需求清单：

一、	标准

1. 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

2. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

3. 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

二、检测内容与项目

天面（共34个点）：防直击雷（8个点）、天线（5个点）、卫星接收器（1个点）、旗杆（1个点）、金属围栏（1个点）、风机（3个点）、冷 却塔（2个点）、金属管（1个点）、玻璃幕墙（4个点）、爬梯（1个点） 、强弱电井（4个点）、消防水管（1个点）、金属构架（2个点）；

楼层机房（共16个点）：配电柜（4个点）、接地汇集排（4个点）、PE线（4个点）、线槽（4个点）；

地面卫星接收器17个（共17个点）；

中央空调主机机房（共8个点）：主机（2个点）、泵机（3个点）、配电柜（1个 点）、线槽（1个点）、管道（1个点）；

总配电房（共4个点）：配电柜（1个点）、接地汇集排（1个点）、PE线（1个点）、线槽（1个点）；

发电机房（共5个点）：发电机（2个点）、油箱（2个点）、线槽（1个 点）；

三、 检测内容：

1)防直击雷检测

⑴接闪器检测

①接闪器形式：杆、带、网及安装情况；

②针高测量、被保护物体四置测量，安装位置定点；

③接闪网（带）格尺寸、安装位置、接闪器的型材、规格；

④接地电阻测量。

⑵引下线检测

①引下线的安装检测：焊接情况、敷设情况；

②引下线的型材、规格的检测；

③引下线的数量、间距。

⑶接地装置的检测

查阅设计或施工资料，了解接地装置的型材、规格，了解接地体形式。

⑷绘制被检测的防雷装置的示意图。

2)等电位、防雷电波侵入检测

⑴天面上各种设备、天线及各种金属管道与防雷装置的连接检测

①连接引线型材、规格及安装情况的检测；

②被检测物接地电阻测试。

⑵进出建筑物各种长金属物包括各种金属管道（线槽）、金属构件、金属铠装电缆金属外皮、PE线、地线等与防雷装置连接检测

①连接引线型材、规格及安装情况的检测；

②被检测物、设备接地电阻的测试。

3)低压配电系统检测

进出建筑物各种长金属物包括各种金属管道、金属构件、金属铠装电缆金属外皮、PE线等与防雷装置连接检测。

4)低压配电系统检测

⑴检测供电系统的接地方式；

⑵检测重复接地的情况；

⑶建筑物内总配电盘（箱）的接地方式检测；

⑷接地电阻的检测；

⑸检测供电系统的SPD配置情况防劣化措施：

①安装位置与安装情况；

②SPD之间的配置；

③SPD的连接方式、导线长度、相关参数（Iimp/In，波形、厂家型号）；

④接地线接地电阻测试。

⑹接地与等电位措施：

①电源地与防雷地的连接情况；

②连接引线型材、规格。

⑺进出建筑物电缆（线）引入方式的检测；

⑻电缆屏蔽措施的检测；

⑼用电设备接地情况的检测。

1.报价表

项目名称：

联系人及电话：

服务时间：

服务地址：

货币单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 |  | 数量 | 无税单价 | 税率（%） | 含税单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术楼防雷年检服务 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总报价（大写） 元 |  |  |  |  |  |  |

注：（所提供发票必须为增值税专用发票）

- 填写此表格时不得改变表格的格式及货物名称、型号；如有更改视为放弃本次报价资格。

- 此报价只有一次，投标总价按投标分项报价清单累计总额进行报价，供应商如果需要报价内容加以其它说明，可在备注一栏中填写；

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

报价时间：        年  月  日

2.供应商基本情况表

一、供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、供应商基本情况信息

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 营业注册执照号：

三、供应商获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

附：营业执照、相关资质、销售许可证复印件。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

3.本项目需要提供的资料（盖公章）

4.其他（如：服务主要内容、公司优势、合作项目等）

（格式由报价人自定，盖公章）